|  | 900 серия Модели 570XM и 900XM Для установки на вертикальной поверхности в отопительные системы с принудительной циркуляцией воздуха. |
| --- | --- |
| Внимание: Монтаж должен производиться опытным специалистом. Перед началом работ отключите электропитание. Не устанавливайте в местах, где температура воздуха может опускаться ниже 0°C или где температура воздуха системы отопления выше 93°C. При подключении к вентилятору, имеющему несколько скоростей, обратите внимание на пункт 7D. |  |
| установка |
| 150 мм патрубок может быть направлен как влево, так и вправо. Для изменения направления следует перевернуть крышку и изменить положение лотков для подачи и сбора воды. Увлажнитель может быть установлен как на приточном, так и на воздухозаборном |
| воздуховоде, без потери производительности. На картинке приведены варианты типовой установки. Дополнительные материалы, необходимые для установки: 1. Пластиковая или медная водопроводная трубка диаметром ¼”. 2. Круглый воздуховод сечением 150 мм. 3. Электрические провода и соединители. |  |

| Выберите место для установки увлажнителя на вертикальной поверхности приточного или воздухозаборного воздуховода. Прикрепите на выбранное место шаблон, проверьте горизонтальность с помощью водяного уровня. Не устанавливайте увлажнитель и его 150 мм воздуховод в таком месте, где испарительный блок кондиционера будет препятствовать свободному прохождению воздуха через него. Перенесите горизонтальную осевую линию с шаблона на воздуховод, к которому будет присоединен 150 мм патрубок. Используя присоединительный фланец в качестве шаблона, прочертите 150 мм окружность на расстоянии 25 – 40 см от края увлажнителя. | Вырежьте прямоугольное и круглое отверстия. Увлажнитель удерживается самостоятельно. Сначала вставьте верхнюю часть, затем сдвиньте вниз. Установите по уровню и заверните шурупы. Если круглый воздуховод подходит с противоположной стороны, освободите крепления, выньте стенку с патрубком и установите ее на противоположную сторону. |
| --- | --- |
|  | Подключите увлажнитель к горячей или холодной воде с помощью медной или пластиковой ¼” трубки. Соединение с магистральной трубой можно произвести с помощью прилагаемого седельного крана. Не используйте пластиковую трубку при подключении к горячей воде. Установка седельного крана менее предпочтительна, чем соединение с помощью стационарного фитинга. |
| Присоедините круглый воздуховод к фланцу и увлажнителю. На патрубке увлажнителя есть два отверстия, через которые следует соединить увлажнитель и воздуховод с помощью саморезов. |  |

| Установка седельного крана. На медную трубу: Втяните острие внутрь поворотом ручки против часовой стрелки. Крепко заверните кран в половинку хомута. Установите резиновую прокладку вокруг острия. Закрепите кран на трубе с помощью прилагаемых винтов и второй половинки хомута. Затяните винты равномерно и крепко. Присоедините ¼” трубку к крану. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы проткнуть трубу. Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы открыть кран. Подержите кран открытым, чтобы вымыть мусор из крана. На стальную, латунную и полипропиленовую трубу: Перекройте воду и сбросьте давление. Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы закрыть кран и высунуть острие. Установите резиновую прокладку вокруг острия. Просверлите в трубе отверстие диаметром 3 мм. Закрепите кран на трубе с помощью прилагаемых винтов и второй половинки хомута. Затяните винты равномерно и крепко. Присоедините ¼” трубку к крану. Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы открыть кран. Подержите кран открытым, чтобы вымыть мусор из крана. На резьбовое соединение 1/8” NPT: Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы закрыть кран и высунуть острие. Обработайте резьбу с помощью уплотнительной пасты или ленты. Заверните кран в резьбу. Присоедините ¼” трубку к крану. Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы открыть кран. Подержите кран открытым, чтобы вымыть мусор из крана. | Присоедините ¼” трубку к соленоиду увлажнителя. При использовании пластиковой трубки следите, чтобы она не касалась горячих поверхностей дымохода или воздуховода. |
| --- | --- |

Присоедините сливной шланг к ½” патрубку с помощью хомута. Протяните сливной шланг к ближайшему сливу. Следите за уклоном. Не допускайте перегибов.

Откройте заслонку (положение WINTER – ЗИМА). Откройте воду и проверьте работу увлажнителя. Выставьте датчик влажности. При выключенной печке соленоид должен быть закрыт. Запустите печь. Соленоид должен открыться, когда запустится основной вентилятор. Убедитесь, что вода поступает на испарительный картридж и излишек сливается в канализацию. Стандартная GA4231 (желтая) форсунка пропускает 12 л/час при водопроводном давлении 4 атм. При более низком водопроводном давлении (1 – 3 атм.) следует использовать форсунку GA4299 (синюю), чтобы обеспечить такой же расход. По окончании проверки установите датчик влажности в рекомендуемое положение.

Части увлажнителя

Модель 900XM

Модель 570XM

Обслуживание и уход

| Ваш увлажнитель сконструирован для долгой бесперебойной работы. Для того, чтобы увлажнитель работал с максимальной производительностью, следует выполнять следующие действия в конце каждого отопительного сезона: Отключите подачу воды и электричества к увлажнителю. Снимите крышку, подающий желоб, испарительный картридж и сливной желоб. Очистите корпус, рамку картриджа, подающий и сливной желоба от твердого осадка кальция. Для промывки можно использовать раствор 50% уксуса на 50% воды. Если на картридже накопилось много твердых отложений, его следует заменить на новый (GA-19). Установите обратно желоба. Поставьте на место крышку. |
| --- |
| В районах с очень жесткой водой или в случае отказа соленоида отсоедините ¼” трубку от соленоида. Осторожно выньте сетку (поз. GA4004) из соленоида. Удалите отложения со всех частей. Если форсунка забита, ее можно прочистить тонкой иглой. Установите обратно сетку. При необходимости обновите соединение ¼” трубки с соленоидом. Откройте воду и проверьте все соединения на протечку. Для проверки работы увлажнителя запустите печь. Для работы увлажнителя система должна быть включена в режим отопления, основной вентилятор должен вращаться, а датчик влажности должен быть установлен в положение, превышающее уровень влажности в помещении. Увлажнитель готов к дальнейшему использованию. В летний период перекройте подачу воды к увлажнителю и закройте воздушную заслонку (положение SUMMER – ЛЕТО). | Температура на улице Рекомендуемая влажность -29°C 15% -23°C 20% -18°C 25% -12°C 30% -7°C 35% -1°C 40% |

Как работает увлажнитель

Принцип работы Вашего увлажнителя основан на самом экономичном способе испарения воды в воздух. Во время работы увлажнитель потребляет всего 2,5 Вт электроэнергии. Это во много раз меньше, чем самая маленькая осветительная лампа. Тепло, необходимое для испарения воды, обеспечивает печь.

Поступлением воды в увлажнитель управляет электрический соленоид. Датчик влажности, соединенный последовательно с соленоидом, обеспечивает управление увлажнителем по цепи низкого напряжения (24 В). Датчик влажности может быть установлен как на стене в жилой комнате, так и на воздухозаборном воздуховоде возле печи.

Не задавайте слишком высокий уровень влажности в очень холодную погоду. Повышенная влажность может привести к образованию конденсата на окнах и наружных стенах. Придерживайтесь рекомендуемых установок, приведенных выше.

Вода проходит через сетку, дозируется форсункой и по желобу попадает на испарительный картридж. Приблизительно 300 м3/ч теплого воздуха из приточного воздуховода проходит через увлажнитель и попадает в воздухозаборный воздуховод. Испарение происходит на испарительном картридже. Соли кальция не попадают в воздух, как это происходит в распылительных увлажнителях. Они остаются на картридже, откуда большая их часть смывается проточной водой.

Для работы увлажнителя не требуется никаких специальных настроек. Просто установите датчик влажности в желаемую позицию и откройте воздушную заслонку (положение WINTER – ЗИМА).

Для отключения увлажнителя перекройте подачу воды, установите датчик влажности в положение “OFF” и закройте воздушную заслонку (положение SUMMER – ЛЕТО).

ПОДБОР УВЛАЖНИТЕЛЯ

Подбор по типу конструкции дома

| Модель | л/сут | Низкая герметичность (0.75/ч) | Средняя герметичность (0.5/ч) | Высокая герметичность (0.3/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 570XM | 45 | 75 м2 | 115 м2 | 185 м2 |
| 900XM | 64 | 105 м2 | 155 м2 | 270 м2 |
| 1000XM | 68 | 110 м2 | 165 м2 | 280 м2 |

Данные верны при условии:

Расчетная температура воздуха на улице			- 18°C

Расчетная относительная влажность воздуха на улице	70%

Расчетная температура воздуха в доме			+21°C

Расчетная относительная влажность воздуха в доме	30%

Кратность воздухообмена /час				0.3

Высота потолков					2.5 м

Температура воздуха на выходе из печи			49°C

Периодичность работы печи				8 ч/сут

Расчетная площадь дома, м2