# Испарительный блок

# Серия C7

# Расшифровка номера модели

# Данные корпуса

| Идентифик. номер | Типоразмер | Ширина | Высота | Высота до жидк. труб. | Высота до пар. труб. | Ширина проёма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W | H | HL | HS | OW |
| 920256 | A | 362 | 527 | 445 | 394 | 327 |
| 920257 | A | 362 | 680 | 597 | 546 | 327 |
| 920258 | B | 445 | 527 | 445 | 394 | 410 |
| 920259 | B | 445 | 680 | 597 | 546 | 410 |
| 920260 | C | 533 | 680 | 597 | 546 | 498 |
| 920261 | C | 533 | 768 | 686 | 635 | 498 |
| 920262 | D | 615 | 768 | 686 | 635 | 587 |

# Данные испарителя без корпуса

| C7 Без корпуса | 1824-A | 3036-A | 1824-B | 3036-B | 3642-B | 30-C | 3648-C | 48-C | 42-D | 48-D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь, м2 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.452 | 0.319 | 0.452 | 0.541 | 0.452 | 0.541 |
| Рёбер на дюйм | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| W – Ширина, мм | 324 | 324 | 406 | 406 | 406 | 495 | 495 | 495 | 584 | 584 |
| H – Высота, мм | 470 | 470 | 457 | 457 | 635 | 457 | 622 | 724 | 603 | 705 |
| HL – Высота до жидкостной трубки, мм | 445 | 445 | 445 | 445 | 597 | 597 | 597 | 686 | 686 | 686 |
| HS – Высота до паровой трубки, мм | 394 | 394 | 394 | 394 | 546 | 546 | 546 | 635 | 635 | 635 |
| Присоединение жидкостной трубки (пайка), дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Присоединение паровой трубки (пайка), дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| Комплект для горизонтальной установки | 920265 | 920265 | 920265 | 920265 | 920266 | 920266 | 920266 | 920267 | 920267 | 920267 |
| Комплект для установки ТРВ | 921824 | 921824 | 921825 | 921825 | 921826 | 921827 | 921828 | 921829 | 921830 | 921831 |
| Диаметр дюзы, дюйм | 0.048 | 0.061 | 0.055 | 0.067 | 0.071 | 0.061 | 0.067 | 0.077 | 0.071 | 0.087 |
| Расход воздуха (нижняя производит-ть), м3/ч | 1020 | 1700 | 935 | 1700 | 2210 | 1632 | 2125 | 2210 | 2210 | 2210 |
| Расход воздуха (верхняя производит-ть), м3/ч | 1190 | 2040 | 1275 | 2040 | 2210 |  | 2380 | 2890 |  | 2890 |
| Сопротивление (нижняя производит-ть), Па | 30 | 65 | 23 | 65 | 63 | 65 | 60 | 78 | 75 | 78 |
| Сопротивление (верхняя производит-ть), Па | 43 | 68 | 38 | 68 | 68 |  | 73 | 75 |  | 75 |

# Данные испарителя в корпусе

| C7 В корпусе | 1824-A | 3036-A | 1824-B | 3036-B | 3642-B | 30-C | 3648-C | 48-C | 42-D | 48-D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь, м2 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.452 | 0.319 | 0.452 | 0.541 | 0.452 | 0.541 |
| Рёбер на дюйм | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| W – Ширина, мм | 368 | 368 | 445 | 445 | 445 | 533 | 533 | 533 | 622 | 622 |
| H – Высота, мм | 527 | 527 | 527 | 527 | 680 | 680 | 680 | 768 | 768 | 768 |
| HL – Высота до жидкостной трубки, мм | 445 | 445 | 445 | 445 | 597 | 597 | 597 | 686 | 686 | 686 |
| HS – Высота до паровой трубки, мм | 394 | 394 | 394 | 394 | 546 | 546 | 546 | 635 | 635 | 635 |
| Присоединение жидкостной трубки (пайка), дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Присоединение паровой трубки (пайка), дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| Комплект для горизонтальной установки | 920265 | 920265 | 920265 | 920265 | 920266 | 920266 | 920266 | 920267 | 920267 | 920267 |
| Комплект для установки ТРВ | 921824 | 921824 | 921825 | 921825 | 921826 | 921827 | 921828 | 921829 | 921830 | 921831 |
| Диаметр дюзы, дюйм | 0.048 | 0.061 | 0.055 | 0.067 | 0.071 | 0.061 | 0.067 | 0.077 | 0.071 | 0.087 |
| Расход воздуха (нижняя производит-ть), м3/ч | 1020 | 1700 | 935 | 1700 | 2210 | 1632 | 2125 | 2210 | 2210 | 2210 |
| Расход воздуха (верхняя производит-ть), м3/ч | 1190 | 2040 | 1275 | 2040 | 2210 |  | 2380 | 2890 |  | 2890 |
| Сопротивление (нижняя производит-ть), Па | 30 | 65 | 23 | 65 | 63 | 65 | 60 | 78 | 75 | 78 |
| Сопротивление (верхняя производит-ть), Па | 43 | 68 | 38 | 68 | 68 |  | 73 | 75 |  | 75 |

# Данные испарителя в горизонтальном исполнении

| C7 Горизонтальный | 1824-A | 3036-A | 1824-B | 3036-B | 3642-B | 30-C | 3648-C | 48-C | 42-D | 48-D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь, м2 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.452 | 0.319 | 0.452 | 0.541 | 0.452 | 0.541 |
| Рёбер на дюйм | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| W – Ширина, мм | 368 | 368 | 445 | 445 | 445 | 533 | 533 | 533 | 622 | 622 |
| H – Высота, мм | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 768 | 768 | 768 |
| HL – Высота до жидкостной трубки, мм | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 597 | 686 | 686 | 686 |
| HS – Высота до паровой трубки, мм | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 635 | 635 | 635 |
| Присоединение жидкостной трубки (пайка), дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| Присоединение паровой трубки (пайка), дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
| Комплект для горизонтальной установки | 920265 | 920265 | 920265 | 920265 | 920266 | 920266 | 920266 | 920267 | 920267 | 920267 |
| Комплект для установки ТРВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр дюзы, дюйм | 0.048 | 0.061 | 0.055 | 0.067 | 0.071 | 0.061 | 0.067 | 0.077 | 0.071 | 0.087 |
| Расход воздуха (нижняя производит-ть), м3/ч | 1020 | 1700 | 935 | 1700 | 2210 | 1632 | 2125 | 2210 | 2210 | 2210 |
| Расход воздуха (верхняя производит-ть), м3/ч | 1190 | 2040 | 1275 | 2040 | 2210 |  | 2380 | 2890 |  | 2890 |
| Сопротивление (нижняя производит-ть), Па | 30 | 65 | 23 | 65 | 63 | 65 | 60 | 78 | 75 | 78 |
| Сопротивление (верхняя производит-ть), Па | 43 | 68 | 38 | 68 | 68 |  | 73 | 75 |  | 75 |

# Размеры поддона

| Размер | Корпус A | Корпус B | Корпус C | Корпус D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W | 324 | 406 | 495 | 584 |
| B | 168 | 251 | 314 | 429 |

Комплект ТРВ

| 920662A | R-22 2.0T |
| --- | --- |
| 920663A | R-22 2.5T |
| 920664A | R-22 3.0T |
| 920665A | R-22 3.5T |
| 920666A | R-22 4.0T |
| 920667A | R-22 5.0T |
| 920668A | R-410a 2.0T |
| 920669A | R-410a 2.5T |
| 920670A | R-410a 3.0T |
| 920671A | R-410a 3.5T |
| 920672A | R-410a 4.0T |
| 920673A | R-410a 5.0T |